## Reporte de Actividades
Asignada | REPORTE ACTIVIDAD SEMANAL
Área: ECT |  |  | Elaborado:Camila Valdés |  |  | N° de contrato:9100008369
Fecha:12-05-2021 al 18-05-2021 |  |  | Aprobado por:Gabriel Olmos |  |  | Revisión: A
Task | Date | Duración proyectada | Cant. personas | Duración real | Día 11 | Tipo | Departamento | Realizada SI/NO | Observaciones | Comentarios
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-05-12 | 10 | 1 | 10 | Mié | PM02 |  | Si |  | Equipos : ESCECT-CSFF1P, OC10 y MANT01 sólo con la Red Primaria CS. Controladores C12_VS35_6, C1_420_VS1B, C2_420_VS2B y C3_420_VS3B, sólo con la red primaria CN en red L6 y servidor CS2B
Revisión HIVision, Switch Hirschmann Sin Errores | 2021-05-12 | 10 | 1 | 10 | Mié | PM02 |  | Si |  | HiVision sin observaciones.
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-05-12 | 15 | 1 | 15 | Mié | PM02 |  | Si |  | OPC controladores sin problemas.
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-05-12 | 15 | 1 | 15 | Mié | PM02 |  | Si |  | Servicio Property Transfer de ESCECT-CS2P esta fuera según indicado por Luis Cortes. Se encuentra servicio Event HookB fuera, el cuál no es crítico.
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-05-12 | 15 | 1 | 15 | Mié | PM02 |  | Si |  | OPC controladores sin problemas.
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-05-12 | 15 | 1 | 15 | Mié | PM02 |  | Si |  | Todos los controladores bajo el 50% de su carga. Controlador C11_Gateway_LC con 67%.
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-05-12 | 20 | 1 | 20 | Mié | PM02 |  | Si |  | Existen alarmas y eventos de underflow y overflow.
Revisión System Status Viewer de Hardware del Sistema Sin Errores | 2021-05-12 | 60 | 1 | 60 | Mié | PM02 |  | Si |  | Existen Warning de Overflow y Underflow.
Estados de los Nodos | 2021-05-12 | 15 | 1 | 15 | Mié | PM02 |  | Si |  | Indicadores en verdes, excepto el CS2P el que presenta problemas con el servicio de Property Transfer. Se encuentra servicio Event HookB fuera para el AS02, el cuál no es crítico.
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-05-12 | 10 | 1 | 10 | Mié | PM02 |  | Si |  | Las alarmas se están capturando en forma normal.
Revisión Audit de Forzados | 2021-05-12 | 10 | 1 | 10 | Mié | PM02 |  | Si |  | No se observan forzados activos por usuarios.
Total 11 |  | 195 |  | 195
ECT |  |  | ECT
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-05-13 | 10 | 1 | 10 | Jue | PM02 |  | Si |  | Equipos : ESCECT-CSFF1P, OC10 y MANT01 sólo con la Red Primaria CS. Controladores C12_VS35_6, C1_420_VS1B, C2_420_VS2B y C3_420_VS3B, sólo con la red primaria CN en red L6 y servidor CS2B
Revisión HIVision, Switch Hirschmann Sin Errores | 2021-05-13 | 10 | 1 | 10 | Jue | PM02 |  | Si |  | HiVision sin observaciones.
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-05-13 | 15 | 1 | 15 | Jue | PM02 |  | Si |  | OPC controladores sin problemas.
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-05-13 | 15 | 1 | 15 | Jue | PM02 |  | Si |  | Servicio Property Transfer de ESCECT-CS2P esta fuera según indicado por Luis Cortes. Se encuentra servicio Event HookB fuera, el cuál no es crítico.
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-05-13 | 15 | 1 | 15 | Jue | PM02 |  | Si |  | OPC controladores sin problemas.
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-05-13 | 15 | 1 | 15 | Jue | PM02 |  | Si |  | Todos los controladores bajo el 50% de su carga. Controlador C11_Gateway_LC con 66%.
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-05-13 | 20 | 1 | 20 | Jue | PM02 |  | Si |  | Existen alarmas y eventos de underflow y overflow.
Planificar: Continuar chequeando el Experto L6 (Rutas) | 2021-05-13 |  | 1 | 10 | Jue | PM01 |  | Si |  | Matias solicita reprogramar para mañana.
Estados de los Nodos | 2021-05-13 | 15 | 1 | 15 | Jue | PM02 |  | Si |  | Indicadores en verdes, excepto el CS2P el que presenta problemas con el servicio de Property Transfer. Se encuentra servicio Event HookB fuera para el AS02, el cuál no es crítico.
Revisión Actualizaciones Sistemas Aplicativos Administrados | 2021-05-13 | 30 | 1 | 30 | Jue | PM02 |  | Si |  | Sistemas sin novedad.
En conversación con Don Sergio se acuerda regularizar señales en la vista General Mineroducto L9-ECT | 2021-05-13 |  | 1 | 30 | Jue | PM03 | Control de Procesos | Si |  | Se realiza corrcción de señales de presión, flujo y densidad de salida de LC, en pantalla General Mineroductos L6 & L9.
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-05-13 | 10 | 1 | 10 | Jue | PM02 |  | Si |  | Las alarmas se están capturando en forma normal.
Total |  | 155 |  | 195
ECT |  |  | ECT
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-05-14 | 10 | 1 | 10 | Vie | PM02 |  | Si |  | Equipos : ESCECT-CSFF1P, OC10 y MANT01 sólo con la Red Primaria CS. Controladores C12_VS35_6, C1_420_VS1B, C2_420_VS2B y C3_420_VS3B, sólo con la red primaria CN en red L6 y servidor CS2B
Revisión HIVision, Switch Hirschmann Sin Errores | 2021-05-14 | 10 | 1 | 10 | Vie | PM02 |  | Si |  | HiVision sin observaciones.
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-05-14 | 15 | 1 | 15 | Vie | PM02 |  | Si |  | OPC controladores sin problemas.
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-05-14 | 15 | 1 | 15 | Vie | PM02 |  | Si |  | Servicio Property Transfer de ESCECT-CS2P esta fuera según indicado por Luis Cortes. Se encuentra servicio Event HookB fuera, el cuál no es crítico.
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-05-14 | 15 | 1 | 15 | Vie | PM02 |  | Si |  | OPC controladores sin problemas.
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-05-14 | 15 | 1 | 15 | Vie | PM02 |  | Si |  | Todos los controladores bajo el 50% de su carga. Controlador C11_Gateway_LC con 66%.
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-05-14 | 20 | 1 | 20 | Vie | PM02 |  | Si |  | Existen alarmas y eventos de underflow y overflow.
Reinicio Smart Client por parchado | 2021-05-14 |  | 1 | 45 | Vie | PM01 |  | Si |  | Se realiza coordinación con Gabriel Espinoza de Vantaz para reinicio de servidor APP01 de ECT.
Estados de los Nodos | 2021-05-14 | 15 | 1 | 15 | Vie | PM02 |  | Si |  | Indicadores en verdes, excepto el CS2P el que presenta problemas con el servicio de Property Transfer. Se encuentra servicio Event HookB fuera para el AS02, el cuál no es crítico.
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-05-14 | 10 | 1 | 10 | Vie | PM02 |  | Si |  | Las alarmas se están capturando en forma normal.
Se detecta intermitencia en red CS primaria ECT. | 2021-05-14 |  | 1 | 60 | Vie | PM03 | Mantención | Si |  | DCS OGP1 informa de trabajos eléctricos que están afectando a sala Telecom de OGP1.
Planificar: Continuar chequeando el Experto L6 (Rutas) | 2021-05-14 |  | 1 | 45 | Vie | PM01 |  | Si |  | Se realizan pruebas de escritura del experto en SP de velocidad para las bbas LTV1, LTV2, WILSON y Geho 285, resultando OK.
Total |  | 125 |  | 275
ECT |  |  | ECT
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-05-15 | 10 | 1 | 10 | Sáb | PM02 |  | Si |  | Equipos : ESCECT-CSFF1P, OC10 y MANT01 sólo con la Red Primaria CS. Controladores C12_VS35_6, C1_420_VS1B, C2_420_VS2B y C3_420_VS3B, sólo con la red primaria CN en red L6 y servidor CS2B
Revisión HIVision, Switch Hirschmann Sin Errores | 2021-05-15 | 10 | 1 | 10 | Sáb | PM02 |  | Si |  | HiVision sin observaciones.
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-05-15 | 15 | 1 | 15 | Sáb | PM02 |  | Si |  | OPC controladores sin problemas.
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-05-15 | 15 | 1 | 15 | Sáb | PM02 |  | Si |  | Servicio Property Transfer de ESCECT-CS2P esta fuera según indicado por Luis Cortes. Se encuentra servicio Event HookB fuera, el cuál no es crítico.
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-05-15 | 15 | 1 | 15 | Sáb | PM02 |  | Si |  | OPC controladores sin problemas.
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-05-15 | 15 | 1 | 15 | Sáb | PM02 |  | Si |  | Todos los controladores bajo el 50% de su carga. Controlador C11_Gateway_LC con 67%.
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-05-15 | 20 | 1 | 20 | Sáb | PM02 |  | Si |  | Existen alarmas y eventos de underflow y overflow.
Estados de los Nodos | 2021-05-15 | 15 | 1 | 15 | Sáb | PM02 |  | Si |  | Indicadores en verdes, excepto el CS2P el que presenta problemas con el servicio de Property Transfer. Se encuentra servicio Event HookB fuera para el AS02, el cuál no es crítico.
Revisión y Mejoras Workplace Mantencion | 2021-05-15 | 30 | 1 |  | Sáb | PM02 |  | No
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-05-15 | 10 | 1 | 10 | Sáb | PM02 |  | Si |  | Las alarmas se están capturando en forma normal.
Total |  | 155 |  | 125
ECT |  |  | ECT
Se presta apoyo a NPI con señales en falla en HPG. | 2021-05-16 |  | 1 | 30 | Dom | PM03 | DCS | Si |  | Se apoya a F. Mangili con señales de controlador HPG.
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-05-16 | 10 | 1 | 10 | Dom | PM02 |  | Si |  | Equipos : ESCECT-CSFF1P, OC10 y MANT01 sólo con la Red Primaria CS. Controladores C12_VS35_6, C1_420_VS1B, C2_420_VS2B y C3_420_VS3B, sólo con la red primaria CN en red L6 y servidor CS2B
Revisión HIVision, Switch Hirschmann Sin Errores | 2021-05-16 | 10 | 1 | 10 | Dom | PM02 |  | Si |  | HiVision sin observaciones.
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-05-16 | 15 | 1 | 15 | Dom | PM02 |  | Si |  | OPC controladores sin problemas.
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-05-16 | 15 | 1 | 15 | Dom | PM02 |  | Si |  | Servicio Property Transfer de ESCECT-CS2P esta fuera según indicado por Luis Cortes. Se encuentra servicio Event HookB fuera, el cuál no es crítico.
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-05-16 | 15 | 1 | 15 | Dom | PM02 |  | Si |  | OPC controladores sin problemas.
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-05-16 | 15 | 1 | 15 | Dom | PM02 |  | Si |  | Todos los controladores bajo el 50% de su carga. Controlador C11_Gateway_LC con 66%.
DCS Revisión Espacio Disco de Sistema de Servidor CSFF1B | 2021-05-16 | 5 | 1 | 5 | Dom | PM02 |  | Si |  | Disco C: 69.5GB libres de 100GB; Disco D: 247GB libre de 247GB; Disco E: 170GB libre de 179GB
DCS Revisión Espacio Disco de Sistema de Servidor AS-02 | 2021-05-16 | 5 | 1 | 5 | Dom | PM02 |  | Si |  | Disco C: 67.5GB libres de 100GB; Disco D: 244GB libre de 247GB; Disco E: 169GB libre de 179GB
DCS Revisión Espacio Disco de Sistema de Servidor AS-01 | 2021-05-16 | 5 | 1 | 5 | Dom | PM02 |  | Si |  | Disco C: 59.4GB libres de 100GB; Disco D: 197GB libre de 247GB; Disco E: 109GB libre de 179GB
DCS Revisión Espacio Disco de Sistema de Servidor AS-03 | 2021-05-16 | 5 | 1 | 5 | Dom | PM02 |  | Si |  | Disco C: 171GB libres de 202GB; Disco D: 594GB libre de 635GB; Disco E: 788GB libre de 788GB
DCS Revisión Espacio Disco de Sistema de Servidor CS1P | 2021-05-16 | 5 | 1 | 5 | Dom | PM02 |  | Si |  | Disco C: 43.1GB libres de 100GB; Disco D: 206GB libre de 247GB; Disco E: 142GB libre de 179GB
DCS Revisión Espacio Disco de Sistema de Servidor CSFF1P | 2021-05-16 | 5 | 1 | 5 | Dom | PM02 |  | Si |  | Disco C: 65.4GB libres de 100GB; Disco D: 247GB libre de 247GB; Disco E: 163GB libre de 179GB
Revisión Estado de Generación de FullBackup Revisión Estado Actualización Definición Antivirus | 2021-05-16 | 5 | 1 | 5 | Dom | PM02 |  | Si |  | Los servidores chequeados todos actualizados al 25 Abril 2021.
DCS Revisión Espacio Disco de Sistema de Servidor CS2B | 2021-05-16 | 5 | 1 | 5 | Dom | PM02 |  | Si |  | Disco C: 139GB libres de 202GB; Disco D: 617GB libre de 635GB; Disco E: 754GB libre de 788GB
Crear Location Structure ECT. | 2021-05-16 |  | 1 |  | Dom | PM01 |  | No
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-05-16 | 20 | 1 | 20 | Dom | PM02 |  | Si |  | Existen alarmas y eventos de underflow y overflow.
Pantalla Workplace de Mantención. (Replicar de la línea de 6 la Linea de 9) | 2021-05-16 |  | 1 |  | Dom | PM01 |  | No
Estados de los Nodos | 2021-05-16 | 15 | 1 | 15 | Dom | PM02 |  | Si |  | Indicadores en verdes, excepto el CS2P el que presenta problemas con el servicio de Property Transfer. Se encuentra servicio Event HookB fuera para el AS02, el cuál no es crítico.
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-05-16 | 10 | 1 | 10 | Dom | PM02 |  | Si |  | Las alarmas se están capturando en forma normal.
Total |  | 165 |  | 195
ECT |  |  | ECT
Revisión Estado de Generación de FullBackup | 2021-05-17 | 10 | 1 | 10 | Lun | PM02 |  | Si |  | FullBackup se genera sin errores.
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-05-17 | 10 | 1 | 10 | Lun | PM02 |  | Si |  | Equipos : ESCECT-CSFF1P, OC10 y MANT01 sólo con la Red Primaria CS. Controladores C12_VS35_6, C1_420_VS1B, C2_420_VS2B y C3_420_VS3B, sólo con la red primaria CN en red L6 y servidor CS2B
Revisión HIVision, Switch Hirschmann Sin Errores | 2021-05-17 | 10 | 1 | 10 | Lun | PM02 |  | Si |  | HiVision sin observaciones.
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-05-17 | 15 | 1 | 15 | Lun | PM02 |  | Si |  | OPC controladores sin problemas.
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-05-17 | 15 | 1 | 15 | Lun | PM02 |  | Si |  | Servicio Property Transfer de ESCECT-CS2P esta fuera según indicado por Luis Cortes. Se encuentra servicio Event HookB fuera, el cuál no es crítico.
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-05-17 | 15 | 1 | 15 | Lun | PM02 |  | Si |  | OPC controladores sin problemas.
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-05-17 | 15 | 1 | 15 | Lun | PM02 |  | Si |  | Todos los controladores bajo el 50% de su carga. Controlador C11_Gateway_LC con 66%.
Instalación DTM para sistema DCS ECT-Colorados (migrado). Avanzar en dos como mínimo. Luego se envía información a eléctricos | 2021-05-17 |  | 1 | 60 | Lun | PM01 |  | Si |  | Se avanza en instalación de DTMs. Se envía archivo Excel con información.
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-05-17 | 20 | 1 | 20 | Lun | PM02 |  | Si |  | Existen alarmas y eventos de underflow y overflow.
Estados de los Nodos | 2021-05-17 | 15 | 1 | 15 | Lun | PM02 |  | Si |  | Indicadores en verdes, excepto el CS2P el que presenta problemas con el servicio de Property Transfer. Se encuentra servicio Event HookB fuera para el AS02, el cuál no es crítico.
Confección informe: Novedades Importantes semana y fin de semana, listado forzados y Paretos Alarmas | 2021-05-17 | 30 | 1 | 30 | Lun | PM02 |  | Si |  | Se genera informe y se envía por correo.
Realizar Import/Export y Guardar en Carpeta de Respaldo | 2021-05-17 | 60 | 1 | 60 | Lun | PM02 |  | Si |  | Se dejan respaldos en ESCECT-AS01 D:\Respaldo ImportExport\ImportExport_17_05_2021
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-05-17 | 10 | 1 | 10 | Lun | PM02 |  | Si |  | Las alarmas se están capturando en forma normal.
Total |  | 225 |  | 285
ECT |  |  | ECT
Revisiones estado del Alarm Monitoring | 2021-05-18 | 10 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Revisar licencias 800xA | 2021-05-18 | 10 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Revisión RNRP Network, Redes Primaria y Secundaria Activas | 2021-05-18 | 10 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Revisión HIVision, Switch Hirschmann Sin Errores | 2021-05-18 | 10 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
OPC AE en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-05-18 | 15 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Revisión System Status Viewer de Servicios del Sistema Sin Errores | 2021-05-18 | 15 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
OPC DA en Servidores de Conectividad AC800 Con Todos Sus Nodos Conectados | 2021-05-18 | 15 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Revisión Estadísticas de las Cargas de los Controladores | 2021-05-18 | 15 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Revisión de Listado de Alarmas y Eventos de Sistema e Informar Anomalías | 2021-05-18 | 20 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Estados de los Nodos | 2021-05-18 | 15 | 1 |  | Mar | PM02 |  | No
Total |  | 135 |  | 0
ECT |  |  | ECT